# Územní odbor ŽATEC - LOUNY

PŘEHLED NÁLEŽITOSTÍ a KONTAKTNÍ ADRESY pro podání na HZS

**Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Územní odbor Žatec
Chmelařské nám. 347
ŽATEC, 438 27**

(hasební obvod bývalého okresu Louny)
Louny, Žatec, Podbořany, a pod.

**Pro možné připojení objektu na PCO pracoviště KOPIS HZS Ústeckého kraje.**

**Na HZS je nutno zaslat - dodat náležitostí organizačního charakteru:**

* **Žádost o připojení na PCO** - (písemná, volnou formou, postačuje elektronicky scan)
* **Evidenční list objektu** - (formulář HZS - vyplněný v záhlaví)
* **Smlouva s AEC** ( uzavírá majitel objektu / provozovatel / uživatel EPS ) je předávána na HZS
* **Aktualizace kontaktních údajů** na osoby odpovědné za objekt (formulář HZS poskytne AEC)

**Na HZS je dále nutno dodat náležitosti :**

* Dokumentace zdolávání požáru - DZP tzv. **OPERATIVNÍ KARTA**  viz TOP, bod č.9
2x v tištěné podobě grafická a textová část, dále
1x v elektronické podobě
* DZP musí být doplněna o **Plán místností s čísly jednotlivých hlásičů**
* **Klíč od KTPO**  motýlkový klíč **CISA 57**
* Doložit, že uvnitř KTPO je pro zasahující jednotku uložen :
**generální objektový klíč** od vstupu do objektu a všech dalších prostor pod uzamčením a **klíč od OPPO**,
event. klíč od vjezdové brány pokud je objekt oplocen a KTPO je umístěno vně objektu.
KTPO musí být vybaven tak, aby na PCO HZS byl přenášen signál o přítomnosti, resp. nepřítomnosti generálního objektového klíče uvnitř KTPO.

**Zaslání, předání dokumentace a dokladů po linii prevence HZS :**

* **PD EPS** ( projektová dokumentace EPS ) vč. Technické zprávy
* **PDP** ( projektová dokumentace přenosu signálu na PCO HZS )
Pro možné zpracování PDP je na AEC nutno elektronicky zaslat podklady odsouhlasené od HZS :
PD EPS ve formátu AutoCAD + Technickou zprávu (skutečné provedení)
PBŘ požárně bezpečnostní řešení
* Prohlášení a doklady projektantů a montážních organizací za EPS a ZDP dle vyhl.MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci, v platném znění
* Doklady o dokončené montáži systému nebo zařízení pro EPS a ZDP
* Protokoly o uvedení zařízení do provozu a protokoly a výchozích revizích
* U stávajících zařízení platné protokoly o pravidelných revizích zařízení a jejich částí
* Doklady o praktickém ověření funkce zařízení nebo hlavních komponent zařízení

**Výše uvedené náležitosti převezme a řízení o připojení**

**vede:** mjr. Ing. Pavla Plevková

pavla**.**plevkova@ ulk.izscr.cz
vedoucí prac. prevence OO a KŘ
tel: 950 411 152

**Další informace může podat:**

plk. Ing. Petr Svoboda
ředitel ÚO HZS Žatec
tel: 950 411 120
spisovna.ln@ulk.izscr.cz

**Pokud jsou materiály na HZS předávány osobně, doporučujeme předávajícímu, aby si jejich předání nechal od HZS potvrdit podpisem Předávacího protokolu, popř. přímo na kopii předávaného dokumentu!**